TESTO DI CAPITOLATO POMPA DI CALORE INNOVA 3in1

Pompa di calore a ciclo reversibile per il riscaldamento invernale, la produzione di acqua calda sanitaria e la climatizzazione estiva, ad alte prestazioni, certificate da laboratorio autorizzato Accredia.

Unità interna ad alto profilo estetico e dimensioni compatibili anche con l’arredo domestico, dotata di bollitore integrato e tutti gli accessori necessari a renderla funzionalmente autonoma.

Azionamento e controllo della velocità del compressore con tecnologia Inverter DC e modulo PWM.

Il sistema si compone di due unità (interna ed esterna) collegate mediante linee frigorifere in rame (fluido refrigerante R 410 A).

UNITA’ INTERNA

- CARATTERISTICHE:

- Unità interna con modulo idronico per installazione a parete, di dimensioni compatte, disponibile in 4 grandezze monofase e 4 grandezze trifase

  - Gas refrigerante R410A

  - Controllo a microprocessore

- Modalità di funzionamento in Raffreddamento, Riscaldamento e Produzione Acqua Calda Sanitaria

  - Possibilità di gestire la priorità della Modalità di funzionamento

  - Funzionamento estremamente silenzioso

  - Ciclo Antilegionella: funzione impostabile tramite Pannello Comandi a bordo dell’unità

  - Funzione Antigelo

  - Lunghezza delle linee frigorifere fino a 50 m, dislivello massimo tra unità esterna ed interna 30 m

- Dimensioni (AxLxP in mm): 2000 x 600 x 600

- Peso: 172 kg

- DOTAZIONI:

- bollitore 200 L per produzione istantanea di ACS ad alta potenza di scambio mediante tubo corrugato interno immerso in acciaio inox AISI 316L ad ampia superficie (5,5 m²)

- serpentino aggiuntivo per circuito solare (opzionale)

- filtro acqua tecnica

- scambiatore a piastre saldobrasate

- ricevitore di liquido

- collettore primario

- Attacchi idraulici: 1”

- Diametro linee frigorifere: 3/8” Liquido; 5/8” Gas

- vaso di espansione impianto (24 litri)

- vaso di espansione circuito solare opzionale (24 litri)

- resistenze elettriche opzionali a 3 steps (2+2+2 kW), attivabili da pannello o tablet in funzione di temperatura esterna e di tempo di raggiungimento

- sfiato aria

- valvola di sicurezza (3 bar) per circuito acqua tecnica

- valvola di sicurezza 6 bar per circuito ACS

- pressostato differenziale

- pompa di circolazione primaria

- pompa di circolazione secondaria (opzionale)

- separatore idraulico integrato (opzionale)

- manometro

- Valvola 3 vie per produzione ACS integrata

- rubinetto solare (opzionale)

- pompa circuito solare (opzionale)

- valvola di sicurezza 4 bar per circuito solare (opzionale)

- manometro circuito solare (opzionale)

- centralina solare (opzionale)

- Contatto per abilitazione da remoto e per selezione stagione da remoto

- Sonda temperatura esterna

- sonda temperatura ACS

- kit opzionale di telecontrollo con tablet e web server evoluto, contatto di ingresso per gestione impianto FV, relè di uscita per comando VMC, porta seriale per connessione e telegestione fancoils Innova, porta ethernet, porte USB per inserimento antenna Wifi, datalogger su memoria micro SD.

UNITA’ ESTERNA

- CARATTERISTICHE:

- Unità esterna con compressore DC Inverter, disponibile monofase per gr. da 5 a 15 e  trifase da gr. 12 a 15

  - Gas refrigerante R410A

  - controllo a microprocessore

  - controllo elettronico della velocità del compressore e dei ventilatori con tecnologia PWM (pulse width modulation)

  - programma di sbrinamento ottimizzato

- Limiti operativi in raffreddamento: aria esterna -15 ÷ +46 °C con acqua 5 ÷ 20 °C

- Limiti operativi in riscaldamento: aria esterna -25 ÷ +20 °C con acqua 5 ÷ 55 °C

- Limiti operativi in produzione acqua calda sanitaria: aria esterna -25 ÷ +40 °C con acqua 5÷70 °C

Dimensioni (AxLxP in mm):

619 x 799 x 299 per taglie 5 e 7,

996 x 940 x 340 per taglie 9,

1.416 x 940 x 340 per taglie 12, 15 e 18,

1.526 x 940 x 340 per taglia 24

- Peso: 68÷98 kg

- DOTAZIONI:

- compressori DC inverter, selezionati per massimizzare le efficienze, ridurre i consumi e minimizzare gli assorbimenti allo spunto

- valvola di espansione elettronica;

- ventilatori assiali a profilo alare con motore DC

- dispositivo di controllo di condensazione