Testo di capitolato IN-CH

Fornitura e posa in opera di chiller, per installazione interna, a condensazione evaporativa in

R-410A con struttura realizzata in lamiera d’acciaio verniciata con polveri epossidiche e struttura

portante realizzata in lamiera-acciaio elettrozincata.

Evaporatore di tipo a piastre saldobrasate ad alta efficienza e condensatore di tipo a fascio tubero

con tubi in rame.

Ventilatore di tipo radiale a singola aspirazione per lavoro in atmosfera umida con motore esterno,

aspirazione/espulsione aria Ø 160 mm canalizzabili (prevalenza residua ventilatore 80 Pa), centralina elettronica per il controllo di tutte le funzioni e tutte le sicurezze della macchina, microaccumulo da 14 l con vaso d’espansione e pompa di circolazione per l’impianto, funzione lavaggi anticalcare e svuotamento automatico della vaschetta raccolta acqua.

Modello                                                                5                 7               10                15

CAPACITA' FRIGORIFERA (KW)                        5,2              7,2            10,3             14,3

POTENZA TOTALE ASSORBITA (KW)              1,73            2,21           3,32             4,63

(compresa pompa di circolazione)

EFFICIENZA ENERGETICA* (EER)                    3,42            3,60           3,30             3,38

ALIMENTAZIONE ACQUA

Consumo acqua ( l/h)                                         9                15              20                28

Portata (mc/h)                                                  0,89           1,24           1,76             2,45

Prevalenza utile massima (Kpa)                      50               50              45                55

ALIMENTAZIONE ELETTRICA Tensione V      230             230            230           400-3N

Frequenza Hz                                                      50               50              50                50

DIMENSIONI

Larghezza mm                                                   530             530            530              530

Altezza mm                                                       1270           1440         1440            1440

Profondità mm                                                  440             440            440              440