TESTO DI CAPITOLATO DUCTO MULTI FNC+

Fornitura e posa in opera di fan coil canalizzabile con gestione multi-zona integrata attraverso l’utilizzo di

multi-ventilatori BLDC BRUSHLESS corrispondenti al numero di partenze/zone; motori a corrente continua (tecnologia DC Inverter) a basso consumo energetico con pale avanti ad elevata silenziosità montato su supporti antivibranti EPDM:

Composto da batteria di scambio in rame-alluminio con pacco alettato mandrinato ad alta efficienza e con trattamento idrofilico, struttura portante di supporto in lamiera acciaio elettro zincata con isolamento termico ed acustico interno, una bacinella di raccolta condensa per l’installazione dell’unità in orizzontale a controsoffitto o a scomparsa.

Sistema di regolazione indipendente per ventilatore/zona: controllo con logica PI e velocità modulante con termostato WiFi/Modbus o regolazione con segnale 0-10 v. E ‘possibile comandare più ventilatori attraverso un solo comando/segnale, nel caso ci fosse la necessità di coprire ampie zone o fabbisogni termici/frigoriferi elevati.

Completo di piastra di mandata per tubi flessibili integrata nell’unità, e piastra di ripresa per tubi flessibili DN 160 per aspirazione da dietro completa di filtro estraibile con classe di filtrazione ISO Coarse 80%.

Attacchi idraulici Eurokonus da ¾” con valvola di sfiato integrata, gli attacchi dello scambiatore sono sul lato DX dell’unità di default o SX montato in fabbrica.

Dimensioni particolarmente contenute con altezza di 240mm, lunghezza di 690mm e larghezza variabile in funzione della grandezza/potenza.

DUCTO MULTI FNC+ 600

Potenza totale nominale in raffreddamento 3.79 kW (acqua 7°/12°C, aria 27°C 50% UR)

Potenza totale sensibile nominale in raffreddamento 3.15 kW (acqua 7°/12°C, aria 27°C 50% UR)

Portata acqua totale in raffrescamento lt/h 645, Perdite di carico kPa 36.60

Potenza totale nominale riscaldamento 4.14 kW (acqua 45°/40°C, aria 20°C)

Portata acqua totale in riscaldamento lt/h 722, Perdite di carico kPa 39.15

Portata aria massima totale 600 mc/h e 100 Pa di prevalenza utile

Assorbimento elettrico totale massima velocità 140 W - 230 V monofase

Pressione sonora ad 1 m di distanza alla massima velocità 46 dB(A)

Dimensioni: mm 930 x 735 x 240 Peso: 43 kg

N°2 ventilatori (max 2 zone) – imbocchi circolari DN 160

DUCTO MULTI FNC+ 800

Potenza totale nominale in raffreddamento 5.54 kW (acqua 7°/12°C, aria 27°C 50% UR)

Potenza totale sensibile nominale in raffreddamento 4.90 kW (acqua 7°/12°C, aria 27°C 50% UR)

Portata acqua totale in raffrescamento lt/h 999, Perdite di carico kPa 62.67

Potenza totale nominale riscaldamento 6.94 kW (acqua 45°/40°C, aria 20°C)

Portata acqua totale in riscaldamento lt/h 1163, Perdite di carico kPa 74.65

Portata aria massima totale 900 mc/h e 100 Pa di prevalenza utile

Assorbimento elettrico totale massima 281W - 230 V monofase

Pressione sonora ad 1 m di distanza alla massima velocità 48dB(A)

Dimensioni: mm 1130 x 735 x 240 Peso: 47 kg

N°3 ventilatori (max 3 zone) – imbocchi circolari DN 160

DUCTO MULTI FNC+ 1000

Potenza totale nominale in raffreddamento 6.37 kW (acqua 7°/12°C, aria 27°C 50% UR)

Potenza totale sensibile nominale in raffreddamento 5.68 kW (acqua 7°/12°C, aria 27°C 50% UR)

Portata acqua totale in raffrescamento lt/h 1124, Perdite di carico kPa 18.22

Potenza totale nominale riscaldamento 8.29 kW (acqua 45°/40°C, aria 20°C)

Portata acqua totale in riscaldamento lt/h 1190, Perdite di carico kPa 21.07

Portata aria massima totale 1200 mc/h e 100 Pa di prevalenza utile

Assorbimento elettrico totale massima velocità 345 W - 230 V monofase

Pressione sonora ad 1 m di distanza alla massima velocità 49dB(A)

Dimensioni: mm 1330 x 735 x 240 Peso: 56 kg

N°4 ventilatori (max 4 zone) – imbocchi circolari DN 160

DUCTO MULTI FNC+ 1200

Potenza totale nominale in raffreddamento 7.73 kW (acqua 7°/12°C, aria 27°C 50% UR)

Potenza totale sensibile nominale in raffreddamento 6.70 kW (acqua 7°/12°C, aria 27°C 50% UR)

Portata acqua totale in raffrescamento lt/h 1328, Perdite di carico kPa 32.52

Potenza totale nominale riscaldamento 8.94 kW (acqua 45°/40°C, aria 20°C)

Portata acqua totale in riscaldamento lt/h 1567, Perdite di carico kPa 41.11

Portata aria massima totale 1500 mc/h e 100 Pa di prevalenza utile

Assorbimento elettrico totale massima velocità 420 W - 230 V monofase

Pressione sonora ad 1 m di distanza alla massima velocità 51 dB(A)

Dimensioni: mm 1620 x 735 x 240 Peso: 67 kg

N°5 ventilatori (max 5 zone) – imbocchi circolari DN 160

Controllo a bordo unità

- con scheda elettronica con modulazione continua per collegamento comando remoto a muro serie M7 - EEB749II / EFB749II (da ordinare a parte)

- scheda elettronica per interfaccia ingresso 0-10 V per velocità ventilatore

Accessori:

Gruppi idraulici e raccordi

- Gruppo valvola 2 vie manuale

- Gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico

- Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (completo di valvola ingresso a tre vie e detentore

Accessori forniti separatamente:

Piastre di ripresa con imbocchi circolari (mandata integrata nell’unità)

- Piastra di ripersa con n° 2 imbocchi circolari DN160 per FNC+ 600

- Piastra di ripersa con n° 3 imbocchi circolari DN160 per FNC+ 800

- Piastra di ripersa con n° 4 imbocchi circolari DN160 per FNC+ 1000

- Piastra di ripersa con n° 5 imbocchi circolari DN160 per FNC+ 1200

Plenum di ripresa a 90°C

- Plenum di ripresa a 90°C per FNC+ 600

- Plenum di ripresa a 90°C per FNC+ 800

- Plenum di ripresa a 90°C per FNC+ 1000

- Plenum di ripresa a 90°C per FNC+ 1200

Kit telescopico di ripresa

- Kit telescopico estensione min/max 153/270 mm per FNC+ 600

- Kit telescopico estensione min/max 153/270 mm per FNC+ 800

- Kit telescopico estensione min/max 153/270 mm FNC+ 1000

- Kit telescopico estensione min/max 153/270 mm FNC+ 1200

Kit telescopico di ripresa

- Kit telescopico estensione min/max 153/270 mm per FNC+ 600

- Kit telescopico estensione min/max 153/270 mm per FNC+ 800

- Kit telescopico estensione min/max 153/270 mm FNC+ 1000

- Kit telescopico estensione min/max 153/270 mm FNC+ 1200