TESTO DI CAPITOLATO DUCTO MULTI THIN, FNC+ THIN

Fornitura e posa in opera di fan coil canalizzabile con gestione multi-zona integrata attraverso l’utilizzo di

multi-ventilatori BLDC BRUSHLESS corrispondenti al numero di partenze/zone; motori a corrente continua (tecnologia DC Inverter) a basso consumo energetico con pale avanti ad elevata silenziosità montato su supporti antivibranti EPDM:

Composto da batteria di scambio in rame-alluminio con pacco alettato mandrinato ad alta efficienza e con trattamento idrofilico, struttura portante di supporto in lamiera acciaio elettro zincata con isolamento termico ed acustico interno, una bacinella di raccolta condensa per l’installazione dell’unità in orizzontale a controsoffitto o a scomparsa.

Sistema di regolazione indipendente per ventilatore/zona: controllo con logica PI e velocità modulante con termostato WiFi/Modbus o regolazione con segnale 0-10 v. E ‘possibile comandare più ventilatori attraverso un solo comando/segnale, nel caso ci fosse la necessità di coprire ampie zone o fabbisogni termici/frigoriferi elevati.

Completo di piastra di mandata per tubi flessibili integrata nell’unità, e piastra di ripresa per tubi flessibili DN 160 per aspirazione da dietro completa di filtro estraibile con classe di filtrazione ISO Coarse 80%.

Attacchi idraulici Eurokonus da ¾” con valvola di sfiato integrata, gli attacchi dello scambiatore sono sul lato DX dell’unità di default o SX montato in fabbrica.

Dimensioni particolarmente contenute con altezza di 185mm, lunghezza di 610mm e larghezza variabile in funzione della grandezza/potenza.

DUCTO MULTI THIN 600, FNC+ THIN 600

Potenza totale nominale in raffreddamento 3.01 kW (acqua 7°/12°C, aria 27°C 50% UR)

Potenza totale sensibile nominale in raffreddamento 2.50 kW (acqua 7°/12°C, aria 27°C 50% UR)

Portata acqua totale in raffrescamento lt/h 539, Perdite di carico kPa 36.25

Potenza totale nominale riscaldamento 3.39 kW (acqua 45°/40°C, aria 20°C)

Portata acqua totale in riscaldamento lt/h 577, Perdite di carico kPa 35.44

Portata aria massima totale 480 mc/h e 100 Pa di prevalenza utile

Assorbimento elettrico totale massima velocità 130 W - 230 V monofase

Pressione sonora ad 1 m di distanza alla massima velocità 44 dB(A)

Dimensioni: mm 913 x 610 x 185 Peso: 41 kg

N°2 ventilatori (max 2 zone) – imbocchi circolari DN 160

DUCTO MULTI THIN 800, FNC+ THIN 800

Potenza totale nominale in raffreddamento 4.42 kW (acqua 7°/12°C, aria 27°C 50% UR)

Potenza totale sensibile nominale in raffreddamento 3.72 kW (acqua 7°/12°C, aria 27°C 50% UR)

Portata acqua totale in raffrescamento lt/h 782, Perdite di carico kPa 42.66

Potenza totale nominale riscaldamento 5.14 kW (acqua 45°/40°C, aria 20°C)

Portata acqua totale in riscaldamento lt/h 873, Perdite di carico kPa 45.12

Portata aria massima totale 720 mc/h e 100 Pa di prevalenza utile

Assorbimento elettrico totale massima velocità 195 W - 230 V monofase

Pressione sonora ad 1 m di distanza alla massima velocità 46 dB(A)

Dimensioni: mm 1113 x 610 x 185 Peso: 45 kg

N°3 ventilatori (max 3 zone) – imbocchi circolari DN 160

DUCTO MULTI THIN 1000, FNC+ THIN 1000

Potenza totale nominale in raffreddamento 5.00 kW (acqua 7°/12°C, aria 27°C 50% UR)

Potenza totale sensibile nominale in raffreddamento 4.02 kW (acqua 7°/12°C, aria 27°C 50% UR)

Portata acqua totale in raffrescamento lt/h 874, Perdite di carico kPa 32.25

Potenza totale nominale riscaldamento 5.59 kW (acqua 45°/40°C, aria 20°C)

Portata acqua totale in riscaldamento lt/h 954, Perdite di carico kPa 35.32

Portata aria massima totale 960 mc/h e 100 Pa di prevalenza utile

Assorbimento elettrico totale massima velocità 260 W - 230 V monofase

Pressione sonora ad 1 m di distanza alla massima velocità 48 dB(A)

Dimensioni: mm 1313 x 610 x 185 Peso: 54 kg

N°4 ventilatori (max 4 zone) – imbocchi circolari DN 160

DUCTO MULTI THIN 1200, FNC+ THIN 1200

Potenza totale nominale in raffreddamento 5.82 kW (acqua 7°/12°C, aria 27°C 50% UR)

Potenza totale sensibile nominale in raffreddamento 5.57 kW (acqua 7°/12°C, aria 27°C 50% UR)

Portata acqua totale in raffrescamento lt/h 1007, Perdite di carico kPa 23.55

Potenza totale nominale riscaldamento 6.70 kW (acqua 45°/40°C, aria 20°C)

Portata acqua totale in riscaldamento lt/h 1283, Perdite di carico kPa 26.89

Portata aria massima totale 1200 mc/h e 100 Pa di prevalenza utile

Assorbimento elettrico totale massima velocità 325 W - 230 V monofase

Pressione sonora ad 1 m di distanza alla massima velocità 50 dB(A)

Dimensioni: mm 1603 x 610 x 185 Peso: 65 kg

N°5 ventilatori (max 5 zone) – imbocchi circolari DN 160

Controllo unità

- con scheda elettronica con modulazione continua per collegamento comando remoto a muro serie M7 - EEB749II / EFB749II (da ordinare a parte)

- scheda elettronica per interfaccia ingresso 0-10 V per velocità ventilatori

Accessori:

Gruppi idraulici e raccordi

- Gruppo valvola 2 vie manuale

- Gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore termoelettrico

- Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico (completo di valvola ingresso a tre vie e detentore

Accessori forniti separatamente:

Piastre di ripresa con imbocchi circolari (mandata integrata nell’unità)

- Piastra di ripersa con n° 2 imbocchi circolari DN160 per FNC+ THIN 600

- Piastra di ripersa con n° 3 imbocchi circolari DN160 per FNC+ THIN 800

- Piastra di ripersa con n° 4 imbocchi circolari DN160 per FNC+ THIN 1000

- Piastra di ripersa con n° 5 imbocchi circolari DN160 per FNC + THIN 1200

Plenum di ripresa a 90°C

- Plenum di ripresa a 90°C per FNC+ THIN 600

- Plenum di ripresa a 90°C per FNC+ THIN 800

- Plenum di ripresa a 90°C per FNC+ THIN 1000

- Plenum di ripresa a 90°C per FNC+ THIN 1200

Kit telescopico di ripresa

- Kit telescopico estensione min/max 153/270 mm per FNC+ THIN 600

- Kit telescopico estensione min/max 153/270 mm per FNC+ THIN 800

- Kit telescopico estensione min/max 153/270 mm FNC+ THIN 1000

- Kit telescopico estensione min/max 153/270 mm FNC+ THIN 1200

Kit telescopico di ripresa

- Kit telescopico estensione min/max 153/270 mm per FNC+ THIN 600

- Kit telescopico estensione min/max 153/270 mm per FNC+ THIN 800

- Kit telescopico estensione min/max 153/270 mm FNC+ THIN 1000

- Kit telescopico estensione min/max 153/270 mm FNC+ THIN 1200