TESTO DI CAPITOLATO POMPA DI CALORE INNOVA EHPOCA

Pompa di calore a ciclo reversibile per il riscaldamento invernale, la produzione di acqua calda sanitaria e la climatizzazione estiva, ad alte prestazioni, certificate da laboratorio autorizzato Accredia.

Azionamento e controllo della velocità del compressore con tecnologia Inverter DC e modulo PWM.

Il sistema si compone di due unità (interna ed esterna) collegate mediante linee frigorifere in rame (fluido refrigerante R 410 A).

UNITA’ INTERNA

- CARATTERISTICHE:

- Unità interna con modulo idronico per installazione a parete, di dimensioni compatte, disponibile in 4 grandezze monofase e 4 grandezze trifase

  - Gas refrigerante R410A

  - Controllo a microprocessore

- Modalità di funzionamento in Raffreddamento, Riscaldamento e Produzione Acqua Calda Sanitaria

  - Possibilità di gestire la priorità della Modalità di funzionamento

  - Funzionamento estremamente silenzioso

  - Ciclo Antilegionella: funzione impostabile tramite Pannello Comandi a bordo dell’unità

  - Funzione Antigelo

- Dimensioni (AxLxP in mm): 900 x 505 x 300

- Peso: 41÷49 kg

- DOTAZIONI:

- filtro acqua tecnica

- scambiatore a piastre saldobrasate

- ricevitore di liquido

- collettore primario

- Attacchi idraulici: 1” (1” ¼  per modelli 18 e 24)

- Diametro linee frigorifere: 3/8” Liquido; 5/8” Gas (3/8” Liquido; 4/4” Gas per taglia 24)

- vaso di espansione (6 litri)

- resistenze elettriche opzionali a 3 steps (2+2+2 kW), attivabili da pannello o tablet in funzione di temperatura esterna e di tempo di raggiungimento

- sfiato aria

- valvola di sicurezza (3 bar)

- pressostato differenziale

- pompa di circolazione

- manometro

- Lunghezza delle linee frigorifere fino a 50 m, dislivello massimo tra unità esterna ed interna 30 m

- gestione di Valvola 3 vie per produzione ACS

- Contatto per abilitazione da remoto e per selezione stagione da remoto

- Sonda temperatura esterna

- sonda temperatura ACS

- kit opzionale di telecontrollo con tablet e web server evoluto, contatto di ingresso per gestione impianto FV, relè di uscita per comando VMC, porta seriale per connessione e telegestione fancoils Innova, porta ethernet, porte USB per inserimento antenna Wifi, datalogger su memoria micro SD.

UNITA’ ESTERNA

- CARATTERISTICHE:

- Unità esterna con compressore dotato di motore a magneti permanenti ad alta efficienza, disponibile in 4 grandezze monofase e 4 grandezze trifase

  - Gas refrigerante R410A

  - controllo a microprocessore

  - controllo elettronico della velocità del compressore e dei ventilatori con tecnologia PWM (pulse width modulation)

  - programma di sbrinamento ottimizzato

- Limiti operativi in raffreddamento: aria esterna -15 ÷ +46 °C con acqua 5 ÷ 20 °C

- Limiti operativi in riscaldamento: aria esterna -25 ÷ +20 °C con acqua 5 ÷ 55 °C

- Limiti operativi in produzione acqua calda sanitaria: aria esterna -25 ÷ +40 °C con acqua 5÷70 °C

- Dimensioni (AxLxP in mm):

619 x 799 x 299 per taglie 5 e 7,

996 x 940 x 340 per taglie 9,

1.416 x 940 x 340 per taglie 12, 15 e 18,

1.526 x 940 x 340 per taglia 24

- Peso: 68÷118 kg

- DOTAZIONI:

- compressori DC inverter, selezionati per massimizzare le efficienze, ridurre i consumi e minimizzare gli assorbimenti allo spunto

- valvola di espansione elettronica;

- ventilatori assiali a profilo alare

- Dispositivo di controllo di condensazione