Voci di capitolato

Pompa di calore acqua-acqua per la produzione di acqua calda sanitaria o integrazione su circuito ad anello, tipo WLHP per ACS

Descrizione generale

Fornitura e posa in opera di pompa di calore acqua-acqua per la produzione di acqua calda sanitaria, tipo WLHP per ACS, costituita da modulo pompa di calore e modulo accumulo integrato, progettata per installazione su sistemi idronici ad anello d’acqua (water loop heat pump). L’unità utilizza refrigerante naturale R290 (propano) a basso impatto ambientale (GWP = 3) ed è dotata di compressore a tecnologia inverter per la modulazione della potenza e l’ottimizzazione dei consumi energetici.

L’unità è completa di controllo elettronico tramite touchpad integrato per la gestione delle funzioni di produzione ACS, diagnostica e regolazione dei parametri di funzionamento.

L’unità è conforme alle principali direttive europee applicabili agli apparecchi di climatizzazione e pompe di calore.

Caratteristiche costruttive

La pompa di calore dovrà essere costituita da:

- compressore ermetico ad alta efficienza

- circuito frigorifero con refrigerante R290

- scambiatori a piastre lato impianto e lato sorgente

- pompa di circolazione integrata

- quadro elettrico con scheda di controllo

- interfaccia utente touchpad

- accumulo sanitario dedicato

- predisposizione per accessori di configurazione (kit idronico, valvola modulante, resistenze elettriche di integrazione)

L’unità è progettata per produzione di acqua calda sanitaria o integrazione di potenza su circuito ad anello idronico.

Caratteristiche tecniche della pompa di calore

Prestazioni energetiche

Raffrescamento (W30/35 – W12/7 °C)

- Potenza frigorifera: 3,1 kW

- EER: 4,70

Raffrescamento (W20/25 – W12/7 °C)

- Potenza frigorifera: 3,5 kW

- EER: 5,50

Riscaldamento (W20/17 – W40/45 °C)

- Potenza termica: 3,50 kW

- COP: 4,80

Dati elettrici

- Alimentazione: 230 V / 1 Ph / 50 Hz

- Corrente assorbita massima: 6,50 A

Circuito frigorifero

- Numero compressori: 1

- Numero circuiti frigoriferi: 1

- Refrigerante: R290 (propano)

- Carica refrigerante: 0,15 kg

Dati idraulici

Lato impianto

- Portata acqua massima: 10 l/min

- Prevalenza residua: 13 kPa

- Prevalenza residua alla massima velocità: 65 kPa

Lato sorgente

- Portata acqua massima: 10 l/min

- Perdite di carico lato sorgente: 14 kPa

Attacchi idraulici

- Lato sorgente: 3/4"

- Lato impianto: 3/4"

Prestazioni acustiche

- Potenza sonora massima: 52 dB(A)

- Pressione sonora massima: 44 dB(A)

- Pressione sonora durante reintegro: 39 dB(A)

Caratteristiche dell’accumulo ACS

- Temperatura di riferimento ACS: 55 °C

- Volume acqua miscelata a 40 °C (V40): 172 L

- Tempo di riscaldamento con sola pompa di calore: 1 h 32 min

Efficienza energetica ACS

- COP DHW: 3,35

- SCOP DHW: 3,35

- Efficienza di riscaldamento acqua: 133,4 %

Consumi energetici ACS

- Consumo elettrico giornaliero: 3,49 kWh

- Consumo elettrico annuo: 767,46 kWh/anno

Limiti di funzionamento

- Temperatura acqua in riscaldamento: 10 ÷ 45 °C

- Temperatura acqua in raffrescamento: 15 ÷ 50 °C

Dimensioni e pesi

Modulo pompa di calore

- Larghezza: 442 mm

- Altezza: 427 mm

- Profondità: 426 mm

- Peso a vuoto: 45 kg

Modulo accumulo

- Larghezza: 442 mm

- Altezza: 1518 mm

- Profondità: 426 mm

Accessori e configurazioni

L’unità dovrà essere predisposta per i seguenti accessori opzionali:

- kit idronico base

- kit valvola modulante 2/3 vie

- kit resistenze elettriche di integrazione (3 kW)