TESTO DI CAPITOLATO – WLHP 200

Pompa di calore Innova WLHP senza unità esterna e senza fori, di tipo acqua/aria, costituito da:

- struttura portante in lamiera zincata di elevato spessore e isolamento interno termoacustico, pannello schienale in materiale insonorizzante;

- mantellatura completa in lamiera di acciaio zincata verniciata a forno con polveri epossidiche, diffusore frontale con aletta direzionabile e pannello digitale di comando;

- bacinelle di raccolta condensa in PVC antiurto;

- scambiatore acqua/gas a piastre saldobrasate, in rame, ad alta efficienza;

- batteria di scambio interna in rame-alluminio con pacco alettato mandrinato ad alta efficienza, progettata dall'ufficio tecnico Innova ed ottimizzata per garantire la massima uniformità del passaggio dell'aria;

- compressore twin rotary ad alta efficienza con motore DC Inverter;

- gruppo ventilatore tangenziale in materiale sintetico ad alette sfalsate (elevata silenziosità) con motore DC Inverter modulante in continuo, montato su supporti antivibranti EPDM (mod. DC Inverter);

- Touchpad di comando digitale con e senza modulo wifi (ECA944II/EWF944II).

- Compatibilità con comandi remoti serie M7 (EEB749 / EFB749) come accessori e App gratuita (iOS/Android);

- Accessori opzionali: valvole modulanti 2/3 vie, kit pompa iniezione, kit smaltimento condensa.

MODELLO WLHP 200 DC Inverter, per installazione a parete.

Dati in raffreddamento con T aria ambiente 27 °C, U.R. 50%, T anello 30 °C

- Resa nominale in raffreddamento: 1,12 kW;

- Potenza assorbita in raffreddamento: 0,20 kW;

- EER: 5,60;

- Portata acqua nominale in raffreddamento: 270 L/h;

Dati in riscaldamento con T aria ambiente 20 °C, U.R. 38%, T anello 20 °C

- Resa nominale in riscaldamento: 1,27 kW;

- Potenza assorbita in riscaldamento: 0,18 kW;

- COP: 7,06;

- Portata acqua nominale in riscaldamento: 222 L/h;

- Dimensioni (lungh. x alt. x prof.): 775 x 641 x 144 mm;

- Peso: 35 kg

TESTO DI CAPITOLATO – WLHP 400

Pompa di calore Innova WLHP senza unità esterna e senza fori, di tipo acqua/aria, costituito da:

- struttura portante in lamiera zincata di elevato spessore e isolamento interno termoacustico, pannello schienale in materiale insonorizzante;

- mantellatura completa in lamiera di acciaio zincata verniciata a forno con polveri epossidiche, diffusore frontale con aletta direzionabile e pannello digitale di comando;

- bacinelle di raccolta condensa in PVC antiurto;

- scambiatore acqua/gas a piastre saldobrasate, in rame, ad alta efficienza;

- batteria di scambio interna in rame-alluminio con pacco alettato mandrinato ad alta efficienza, progettata dall'ufficio tecnico Innova ed ottimizzata per garantire la massima uniformità del passaggio dell'aria;

- compressore twin rotary ad alta efficienza con motore DC Inverter;

- gruppo ventilatore tangenziale in materiale sintetico ad alette sfalsate (elevata silenziosità) con motore DC Inverter modulante in continuo, montato su supporti antivibranti EPDM (mod. DC Inverter);

- Touchpad di comando digitale con e senza modulo wifi (ECA944II/EWF944II).

- Compatibilità con comandi remoti serie M7 (EEB749 / EFB749) come accessori e App gratuita (iOS/Android);

- Accessori opzionali: valvole modulanti 2/3 vie, kit pompa iniezione, kit smaltimento condensa.

MODELLO WLHP 400 DC Inverter, per installazione a parete.

Dati in raffreddamento con T aria ambiente 27 °C, U.R. 50%, T anello 30 °C

- Resa nominale in raffreddamento: 1,52 kW;

- Potenza assorbita in raffreddamento: 0,31 kW;

- EER: 4,90;

- Portata acqua nominale in raffreddamento: 312 L/h;

Dati in riscaldamento con T aria ambiente 20 °C, U.R. 38%, T anello 20 °C

- Resa nominale in riscaldamento: 2,14 kW;

- Potenza assorbita in riscaldamento: 0,34 kW;

- COP: 6,29;

- Portata acqua nominale in riscaldamento: 462 L/h;

- Dimensioni (lungh. x alt. x prof.): 975 x 641x 144 mm;

- Peso: 40 kg

TESTO DI CAPITOLATO – WLHP 600

Pompa di calore Innova WLHP senza unità esterna e senza fori, di tipo acqua/aria, costituito da:

- struttura portante in lamiera zincata di elevato spessore e isolamento interno termoacustico, pannello schienale in materiale insonorizzante;

- mantellatura completa in lamiera di acciaio zincata verniciata a forno con polveri epossidiche, diffusore frontale con aletta direzionabile e pannello digitale di comando;

- bacinelle di raccolta condensa in PVC antiurto;

- scambiatore acqua/gas a piastre saldobrasate, in rame, ad alta efficienza;

- batteria di scambio interna in rame-alluminio con pacco alettato mandrinato ad alta efficienza, progettata dall'ufficio tecnico Innova ed ottimizzata per garantire la massima uniformità del passaggio dell'aria;

- compressore twin rotary ad alta efficienza con motore DC Inverter;

- gruppo ventilatore tangenziale in materiale sintetico ad alette sfalsate (elevata silenziosità) con motore DC Inverter modulante in continuo, montato su supporti antivibranti EPDM (mod. DC Inverter);

- Touchpad di comando digitale con e senza modulo wifi (ECA944II/EWF944II).

- Compatibilità con comandi remoti serie M7 (EEB749 / EFB749) come accessori e App gratuita (iOS/Android);

- Accessori opzionali: valvole modulanti 2/3 vie, kit pompa iniezione, kit smaltimento condensa.

MODELLO WLHP 600 DC Inverter, per installazione a parete.

Dati in raffreddamento con T aria ambiente 27 °C, U.R. 50%, T anello 30 °C

- Resa nominale in raffreddamento: 2,59 kW;

- Potenza assorbita in raffreddamento: 0,47 kW;

- EER: 5,51;

- Portata acqua nominale in raffreddamento: 540 L/h;

Dati in riscaldamento con T aria ambiente 20 °C, U.R. 38%, T anello 20 °C

- Resa nominale in riscaldamento: 3,03 kW;

- Potenza assorbita in riscaldamento: 0,51 kW;

- COP: 5,94;

- Portata acqua nominale in riscaldamento: 720 L/h;

- Dimensioni (lungh. x alt. x prof.): 1225 x 641x 144 mm;

- Peso: 45 kg

TESTO DI CAPITOLATO – WLHP VERTICALE 400

Pompa di calore Innova WLHP Verticale senza unità esterna e senza fori, di tipo acqua/aria, progettata per l’installazione a parete verticale interna, costituita da:

- Struttura portante in lamiera zincata di elevato spessore, con isolamento interno termoacustico e pannello posteriore insonorizzato;

- Mantellatura in lamiera d’acciaio zincata verniciata a polveri epossidiche con finitura antigraffio, pannello frontale estetico e touchpad integrato per il comando;

- Scambiatore acqua/gas a piastre saldobrasate in rame, ad alta efficienza;

- Scambiatore aria interno rame-alluminio con pacco alettato mandrinato ad alta efficienza, progettata dall'ufficio tecnico Innova ed ottimizzata per garantire la massima uniformità del passaggio dell'aria;

- Compressore Twin Rotary DC Inverter ad alta efficienza, con gas ecologico R290 (GWP=3);

- Ventilatore radiale in plastica rinforzata, a peso ridotto ed elevata silenziosità, con aspirazione aria frontale e flusso di mandata superiore e laterale, dotato di motore DC Brushless modulante in continuo, montato su supporti antivibranti in EPDM;

- Bacinella raccolta condensa in PVC antiurto con scarico integrato;

- Touchpad di comando digitale con e senza modulo wifi (ECA944II/EWF944II).

- Compatibilità con comandi remoti serie M7 (EEB749 / EFB749) come accessori e App gratuita (iOS/Android);

- Accessori opzionali: valvole modulanti 2/3 vie, kit pompa iniezione, kit smaltimento condensa.

MODELLO WLHP Verticale 400 DC Inverter, per installazione a parete.

Dati in raffreddamento con T aria ambiente 27 °C, U.R. 50%, T anello 30 °C

- Resa nominale in raffreddamento: 1,80 kW;

- Potenza assorbita in raffreddamento: 0,33kW;

- EER: 5,45;

- Portata acqua nominale in raffreddamento: 360 L/h;

Dati in riscaldamento con T aria ambiente 20 °C, U.R. 38%, T anello 20 °C

- Resa nominale in riscaldamento: 2,20 kW;

- Potenza assorbita in riscaldamento: 0,30 kW;

- COP: 7,33;

- Portata acqua nominale in riscaldamento: 540 L/h;

- Dimensioni (lungh. x alt. x prof.): 550 x 1115 x 144 mm;

- Peso: 40 kg